枣环行验[2017]9号

枣庄市环境保护局

关于山东中烟工业有限责任公司滕州卷烟厂易地技术改造项目竣工环境保护验收的批复

山东中烟工业有限责任公司滕州卷烟厂：

你公司报送的《山东中烟工业有限责任公司滕州卷烟厂易地技术改造项目竣工环境保护验收申请》及相关材料收悉，根据《山东省环境保护厅审批环境影响评价文件的建设工程目录(2015年本)》(鲁环发〔2015〕80号)要求，受省环保厅委托，经研究，批复如下：

一、该项目位于滕州市市区西北部，主要建设内容：配方高架库、制丝车间、贮丝房、卷接包车间、滤棒成型车间、辅材高架库、备品备件库、成品库和车间辅房等主体工程，配套建设异味处理间、污水处理站、生活配套用房、空压房、锅炉、化学品仓库等环保、辅助、公用、储运工程。年产卷烟30万箱。山东省化工研究院于2010年8月编制了《山东中烟工业有限责任公司滕州卷烟厂易地技术改造项目环境影响报告书》，山东省环保厅以鲁环审[2010]211号文件予以批复。项目于2013年8月开工建设，2016年10月建成运行。项目实际总投资117100万元，其中环保投资3647万元，占项目总投资的3.1%。

二、该项目按照“清污分流、雨污分流”的原则建设了排水系统。软水站排水、制冷机冷却循环水、空压机冷却循环水、回潮设备冷却循环水直接由雨水口进入城市雨水管网。制丝车间洗梗废水、地面冲洗废水、设备冲洗废水、异味处理间废水、真空泵排水、生活污水经厂区污水处理站处理后排入市政污水管网进入滕州市深滕污水处理厂。总排口安装有废水在线监测设备，并通过了枣庄市环境监控中心的验收。

制丝车间回潮、加料、蒸梗、加香工序产生的废气收集后经三级文丘里交叉流洗池+低温等离子除味机处理后通过20m高排气筒排放；制丝车间拆包配料、切丝、烘丝工序产生的废气经袋式除尘器+对流式填料洗池处理后通过20m高排气筒排放；卷接包车间废气经袋式除尘器除尘处理后通过20m高排气筒排放。建设了3台天然气锅炉，废气分别通过20m高的烟囱排放。制丝车间气流干燥燃烧炉采用天然气作为燃料，废气通过15m高排气筒排放。厨房油烟经油烟净化器处理后经楼顶排气筒排出，排放高度20m。

对主要噪声源采取了降噪措施。建设了危险废物暂存间，各类固体废物均得到妥善处理。建设了事故水池。制定突发环境事件应急预案并备案。公司设立了环境保护机构，制定了环保规章制度。厂区进行了绿化。

三、枣庄市环境监测站编制的《山东中烟工业有限责任公司滕州卷烟厂易地技术改造项目竣工环境保护验收报告》（枣环监验字〔2017〕3号）表明，验收监测期间：

1、三台燃气锅炉外排烟气中烟尘、SO2 、NOX排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）Ⅱ时段标准要求，同时符合《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013）及修改单标准要求。

制丝车间气流干燥燃烧炉外排废气中烟尘、SO2、NOX排放浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）标准要求，同时符合《山东省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375—2013）标准要求。

该项目制丝车间各工序产生的工艺废气和卷接包车间产生的工艺废气排放的颗粒物浓度和排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2二级标准要求，臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表2标准要求。

厨房油烟排放浓度符合《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）表2中大型灶排放浓度要求。

厂界无组织废气监测点臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》(GB/T 14554-1993)中表1新扩改建二级标准要求。

2、污水处理站处理后的废水污染物排放浓度均符合《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999)标准要求，除溶解性总固体外均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准要求。

3、厂界昼间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区限值要求，东、南、西厂界夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区限值要求。北厂界夜间噪声监测值超标，最大超标值为6.1dB(A)，北厂界为红荷大道高架桥。

4、废烟叶、废卷烟纸初步处理后送沂水县山东瑞博斯烟草有限公司销毁处理。废矿物油等危险废物委托山东华油新能源科技有限公司处理，污水处理站污泥外运堆肥，生活垃圾交环卫部门外运处理。

5、项目投入运营后，二氧化硫、COD排放总量符合总量指标要求。

6、卫生防护距离内无环境敏感目标。

7、100%的被调查公众对该项目环境保护工作表示满意或基本满意。试生产期间滕州市环保局未接到环境信访投诉。

四、山东中烟工业有限责任公司滕州卷烟厂易地技术改造项目环境保护手续齐全，基本落实了环评文件及其批复中的各项环保措施，符合建设项目竣工环境保护验收条件，项目竣工环境保护验收合格。

五、项目投运后，进一步改进废水处理工艺，确保外排废水达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) A等级标准要求。采取噪声控制措施，确保厂界噪声达标。加强厂区管理，做好废矿物油等危险废物的管理，严禁露天堆放废化学品。加强环境风险防控，落实三级防控措施，定期开展环境应急事故演练。按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开，建立畅通的公众参与平台。落实厂区绿化方案，多种植吸附力强植物。加强各类环保设施的日常维护和管理，确保环保设施正常运转，各项污染物长期稳定达标。如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地环保部门报告，并如实记录备查。

六、由滕州市环保局做好该项目运行期间的环境监管工作。

枣庄市环境保护局

2017年7月21日

主题词：环保  竣工环保验收  批复

抄  送：枣庄市环境监察支队、滕州市环保局

枣庄市环境保护局      2017年7月21日      打印11份