枣环行审字[2020]38号

枣庄市生态环境局关于滕州亿达

华闻煤电化有限公司1×B12MW热电联产

机组改扩建项目环境影响报告书的批复

滕州亿达华闻煤电化有限公司：

你公司报送的《滕州亿达华闻煤电化有限公司1×B12MW热电联产机组改扩建项目环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、该项目为改扩建项目，位于现有工程主厂房向南扩建，主要建设1×B12-8.83/3.68背压式汽轮机（新建）+1×QF-12/6.3kV发电机（新建）+2×CC12-3.43/0.98/0.12抽凝式汽轮发电机组（现有）配1×240t/h高温高压循环流化床锅炉（新建）及配套环保、辅助设施。本工程投产后，现有锅炉停运拆除，保留24MW（2×12MW抽凝式汽轮发电机组），利用现有脱硫设施、 并配套建设烟气脱硝、除尘等设施；项目总投资8830万元、其中环保投资1460万元。

根据《滕州市级索镇整体规划（2014-2030年)》、《滕州市几所真城镇供热专项规划(2014-2030年)》、《滕州市热电联产规划（2018-2030年）》，该项目属于滕州市级索镇唯一集中供热热源点。针对项目建设，山东省发展和改革委员会等部门印发了《关于做好单机容量30万千瓦以下非所在地区唯一、不可替代民生热源燃煤机组关停整合工作的通知》（鲁发改能源〔2020〕1272号）,枣庄市发展和改革委员会出具了《关于滕州亿达华闻煤电化有限公司1×B12MW热电联产机组改扩建项目核准的批复》(枣发改行审〔2018〕37号)和《关于滕州亿达华闻煤电化有限公司1×B12MW热电联产机组改扩建项目煤炭消费减量替代方案的审查意见》，枣庄市国土资源局出具了《关于滕州亿达华闻煤电化有限公司1×B12MW热电联产机组改扩建项目用地预审意见的复函》(枣国土资函〔2017〕89号)，枣庄市能源局出具了《关于对滕州发改局<关于出具滕州亿达华闻煤电化有限公司1×B12MW热电联产机组改扩建项目机组配置合理性说明的请示>的回复》，枣庄市水利和渔业局出具了《关于于滕州亿达华闻煤电化有限公司1×B12MW+1×B25MW热电联产机组改扩建项目取水申请的批复》（枣水行审字〔2017〕11号）。

在全面落实报告书及技术评估报告提出的各项生态保护、污染防治及环境风险防范措施后，污染物可达标排放，主要污染物排放总量符合核定的总量控制要求。从环保角度，我局原则同意环境影响报告书中所列建设项目的地点、性质、规模、工艺和拟采取的环境保护措施进行建设和运行。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）加强施工期环境管理。严格制定落实扬尘防治方案，采取有效治理措施，将施工扬尘影响降至最小。加强施工期噪声管理，合理安排施工时间，降低设备声级。施工过程中产生的建筑垃圾要严格实行定点堆放，并及时清运处理，生活垃圾应分类回收。加强施工污水的排放管理，杜绝污水不经处理和无组织排放。加强生态环境及土壤保护措施，做好厂区的绿化工。

（二）强化大气污染防治措施。锅炉烟气采用“低氮燃烧+SNCR+SCR+电袋复合除尘器+石灰石-石膏湿法脱硫+湿式电除尘器”处理后，通过1根101m高烟囱排放。烟气中SO2、烟尘、NOx、汞及其化合物等排放浓度须符合《火电厂大气污染物排放标准》 （DB37/664-2019）表2排放限值要求。氨的排放速率满足《恶 臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准要求。

落实原辅料储运、卸煤、破碎工序及堆场等场所的扬尘控制工作，采取密闭、喷淋、设置除尘装置等措施（原辅料装卸、破碎工序及堆场均应在密闭设施内），减轻各类无组织排放对周围环境的影响。厂界粉尘无组织排放浓度须符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2无组织排放浓度限值要求，氨厂界浓度须符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关浓度限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、一水多用”原则完善厂区排水系统，不断提高水的重复利用率。锅炉排污水、化水车间排水、循环冷却排污水经处理后回用于冷却塔补水、湿法脱硫和湿式电除尘用水，不外排；浓盐水部分回用于煤场降尘用水等，其余经三效蒸发处理后回用；脱硫废水经处理后部分回用于脱硫系统，其余用于煤场降尘用水等，不外排；湿式电除尘废水回用于脱硫系统补水，不外排；生活污水经化粪池沉淀处理后通过市政污水管网排入滕州市级索镇污水处 理厂统一处理。外排废水须符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准要求。

（四）严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，优化厂区平面布置，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施。同时，吹管、锅炉排气应采取降噪措施，吹管期间应公告周围居民，防止噪声扰民。厂界噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（五）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施，做到“资源化、减量化、无害化”。除灰渣系统应采用灰、渣分除，灰、渣和脱硫石膏立足于全部外售综合利用。废反渗透膜、废离子交换树脂、废润滑油、 脱硫废水污泥和脱硝废催化剂等，委托有危废处理资质的单位统一处置。生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理。一般固体废物暂存、处置应符合国家《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单相关要求。严格落实危险废物处置要求，危废暂存间须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单标准要求。生产中若发现报告书中未识别出的危险废物，按危险废物管理规定处理处置。生活垃圾由环卫部门集中清运。

（六）项目建成投产后，全厂废气污染物SO2、NOx、烟尘排放量应分别控制在47.544t/a、72.76t/a、7.2t/a以内；废水污染物COD、氨氮外排量应分别控制在0.17t/a、0.0084t/a以内。

（七）健全环境管理制度。按照相关要求设置规范的污染物排放口和监测口，排气筒须按照规范要求设置永久采样孔、安装采样监测平台，并设立标志牌，安装自动监控设备，并按要求与生态环境部门联网。落实环境监测计划，发现异常情况，及时采取相关措施并向当地生态环境部门报告。严格按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，同时应做好排污许可证执行报告等相关工作。采用先进的生产工艺、技术和设备，全面贯彻清洁生产理念，采取有效的污染物治理与废物综合利用措施，确保满足清洁生产的要求。

（八）强化环境风险防范和应急措施。严格落实报告书中提出的环境风险防范措施，制定相应的环境风险应急预案并与当地政府及其相关部门应急预案做好衔接。定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。配备必要的应急设备，定期开展环境风险应急培训和演练，切实加强事故应急处理及防范能力。严格落实非正常工况下污染防治措施，一旦出现事故，必须及时采取措施，防止造成环境污染。

（九）强化环境信息公开与公众参与机制。按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》要求，落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。建立完善的环境信息公开体系，定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，落实各项环境保护措施,并委托有资质的单位开展施工期环境监理工作。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。项目建设运行中应遵循环评报告书相关要求，该项目采取拆除活动时及服务期满后需开展完成相应的风险评估和修复工作等。

四、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告书报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由枣庄市生态环境局滕州分局和枣庄市生态环境保护综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告书送枣庄市生态环境局滕州分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规规定要求的，本批复自然作废。

枣庄市生态环境局

2020年11月20日

主题词：环境影响评价  报告书  批复

抄送：市生态环境保护综合执法支队、滕州分局

枣庄市生态环境局办公室 2020年11月20日印发

（共印10份）