枣环行审字[2020]39号

枣庄市生态环境局关于上实环境

（枣庄峄城）污水处理有限公司峄城区

污水处理厂扩建工程环境影响报告书的批复

上实环境（枣庄峄城）污水处理有限公司：

你公司报送的《上实环境（枣庄峄城）污水处理有限公司峄城区污水处理厂扩建工程环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、项目为扩建（异地扩建），项目位于峄城经济开发区跃进路以南、中兴大道以西、榴园河北路以北、建设路以东。服务范围：扩建厂建成后将主要服务于峄城大沙河以西区域，即刘村、榴园片区和峄城经济开发区片区，现状厂将主要服务于峄城大沙河以东区域，即文体中心片区。规划设计6万m3/d，污水处理厂一座,分二期建设，一期建设规模3万m3/d。项目总投资17587.05万元。

在全面落实报告书提出的各项生态保护、污染防治及环境风险防范措施后，污染物可达标排放，主要污染物排放总量符合核定的总量控制要求。从环保角度，我局原则同意环境影响报告书中所列建设项目的地点、性质、规模、工艺和拟采取的环境保护措施进行建设和运行。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）加强施工期环境管理。严格制定落实扬尘防治方案，采取有效治理措施，将施工扬尘影响降至最小。加强施工期噪声管理，合理安排施工时间，降低设备声级。施工过程中产生的建筑垃圾要严格实行定点堆放，并及时清运处理，生活垃圾应分类回收。加强施工污水的排放管理，杜绝污水不经处理和无组织排放。加强生态环境及土壤保护措施，做好厂区的绿化工作。

（二）严格落实大气污染防治措施。项目生物反应区（初沉池、生物反应池厌氧区和缺氧区）拟采用轻型覆面材料（无骨架大跨度低净空臭气收集装置）加盖收集除臭，预处理区（粗格栅、细格栅）拟采用除臭罩密封收集，曝气沉砂池的吸砂孔拟采用软密封；污泥处理区（污泥脱水机房）拟采用除臭罩密封收集，经生物滤池处理达标后，由15m高排气筒排放。恶臭废气排放须符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2中恶臭污染物排放标准限值及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中相关标准要求。无组织恶臭废气须符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。生活污水以及生产废水（包括污泥处理设备冲洗用水、构筑物冲洗用水、药剂调配用水等产生废水），由管道收集后接入厂区进水泵房，与污水厂进水一并处理符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《流域水污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2018）一般保护区域标准要求后外排。

（四）严格落实地下水和土壤污染防治措施。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，加强地下水污染防控，强化厂区防渗及事故废水应急收集处理，防止污染地下水和土壤。加强地下水监控监测，严格按报告书要求设置监测井。

（五）严格落实噪声污染防治措施。优化厂区平面布置，采取选用低噪声设备、减振、隔声、消声等降噪措施。厂界噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区功能区标准

（六）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。栅渣，砂渣、生活垃圾等由环卫部门定期清运，一般包装废物外包装袋外售综合利用。污泥应在项目稳定运行后做成分鉴定，根据鉴定结果进行处置。一般固体废物暂存、处置应符合国家《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单相关要求。严格落实危险废物处置要求，危废暂存间须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单标准要求。生产中若发现报告书中未识别出的危险废物，按危险废物管理规定处理处置。

（七）本项目建成投产后，废水排水量为1095万t/a，COD、NH3的排放量分别为547.5t/a、54.75t/a。

（八）健全环境管理制度。按照相关要求设置规范的污染物排放口和监测口，安装自动监控设备，并按要求与生态环境部门联网。落实环境监测计划。严格按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，同时应做好排污许可证执行报告等相关工作。采用先进的生产工艺、技术和设备，全面贯彻清洁生产理念，采取有效的污染物治理与废物综合利用措施，确保满足清洁生产的要求。

（九）强化环境风险防范和应急措施。严格落实报告书中提出的环境风险防范措施，制定相应的环境风险应急预案并与当地政府及其相关部门应急预案做好衔接。定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。配备必要的应急设备，定期开展环境风险应急培训和演练，切实加强事故应急处理及防范能力。严格落实非正常工况下污染防治措施，一旦出现事故，必须及时采取措施，防止造成环境污染。

（十）强化环境信息公开与公众参与机制。按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》要求，落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。建立完善的环境信息公开体系，定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，落实各项环境保护措施,并委托有资质的单位开展施工期环境监理工作。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告书报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由枣庄市生态环境局峄城分局和枣庄市生态环境保护综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告书送枣庄市生态环境局峄城分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规规定要求的，本批复自然作废。

枣庄市生态环境局

2020年11月26日

主题词：环境影响评价  报告书  批复

抄送：市生态环境保护综合执法支队、峄城分局

枣庄市生态环境局办公室 2020年11月26日印发

（共印10份）