枣环许可字〔2021〕56号

枣庄市生态环境局

关于山东王晁煤电集团热电有限公司

35MW背压机组集中供热工程

环境影响报告书的批复

山东王晁煤电集团热电有限公司：

你公司报送的《山东王晁煤电集团热电有限公司35MW背压机组集中供热工程环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、该项目属于扩建（补办环评），位于山东王晁煤电集团热电有限公司内。2015年8月，原枣庄市台儿庄区环保局以台环行审字[2015]S-01号、台环行审字[2015]S-01号（变更）对《山东王晁煤电集团热电有限公司集中供热锅炉工程项目环境影响报告书》予以批复及变更，批复主要建设内容为新建2×220t/h高温高压循环流化床锅炉（一用一备），配套建设热力系统、燃烧系统、输煤系统、供水系统、热控系统、电气系统、循环水系统、化水处理系统等辅助工程；锅炉配套建设的烟气净化系统为2套“SNCR+SCR氨水脱硝+布袋除尘+石灰石-石膏湿法脱硫（一炉一塔，单塔双循环）+湿式电除尘”，建设1根120m高排气筒。本项目利用现有2×220t/h循环流化床锅炉（一用一备），新上1×B35MW背压汽轮发电机组，配套汽封冷却器、空气冷却器等设备，建设建筑系统、电力系统及其他系统；其他公辅设施依托现有。

35MW背压式汽轮发电机组属于未批先建，市发改委已进行处罚，省发改委以《关于山东王晁煤电集团热电有限公司35MW背压机组集中供热工程有关情况的复函》（鲁发改基础函〔2020〕46号）认定该工程为违规建设的燃煤机组，不属于新建燃煤机组项目。

该热电联产项目建设满足《台儿庄经济开发区总体规划》、《枣庄市城市总体规划（2010-2020年）》、《枣庄市台儿庄区热电联产规划（2017-2030年）》、《枣庄市台儿庄区城市供热专项规划（2014-2020年）》等规划要求。该项目由枣庄市行政审批服务局核准，核准文号为“枣行审投[2020]41号”。

在全面落实报告书提出的各项生态保护、污染防治及环境风险防范措施后，污染物可达标排放，主要污染物排放总量符合核定的总量控制要求。从环保角度，我局原则同意环境影响报告书中所列建设项目的地点、性质、规模、工艺和拟采取的环境保护措施进行建设和运行。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）强化大气污染防治措施。烟气排放为超低排放，现有2×220t/h循环流化床锅炉分别经2套烟气处理系统（SNCR+SCR氨水脱硝+布袋除尘+石灰石-石膏湿法脱硫+湿式电除尘）处理后通过1根120m高烟囱排放。外排废气均符合《火电厂大气污染物排放标准》（DB37/664-2019）表2标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准、《火电厂污染防治可行技术指南》（HJ2301-2017）及《石灰石/石灰－石膏湿法烟气脱硫工程通用技术规范》（HJ179－2018）等要求。

落实无组织排放废气防治措施。原煤进入封闭式干煤棚储存，煤棚顶部安装洒水设施，对堆场定时洒水。装卸过程在全封闭煤场内进行，输煤栈桥密闭，灰库、渣仓、石灰石库等粉仓顶设布袋除尘器。氨水储罐采用封闭固定罐储存。无组织排放废气厂界浓度均符合《火电厂大气污染物排放标准》（DB37/664-2019）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值厂界外浓度最高点排放限值要求。

（二）严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、一水多用”原则完善厂区排水系统，不断提高水的重复利用率。锅炉排污水集中回收到浓水回收水处理系统。软水制备废水经浓水回收处理系统处理后，合格产品水回用于一级反渗透产水箱，浓水用作煤场除尘等。湿式电除尘废水直接回用于脱硫废水。脱硫废水经中和、沉降及絮凝处理后回用于脱硫系统。循环冷却水部分回用于厂区喷洒等用水，部分与经化粪池处理后的生活污水经污水管网进入台儿庄区污水处理厂。外排废水须符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准和台儿庄区污水处理厂进水水质要求。

（三）严格落实地下水和土壤污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”的原则加强地下水污染防治，强化厂区防漏及事故废水应急收集处理。加强防渗设施的日常维护，对出现损害的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全。加强隐蔽工程泄漏检测，一旦发现泄漏，应立即采取补救措施，防止污染土壤和地下水。建立完善的土壤和地下水监测制度。根据重点污染防治区平面布置、地下水流向，合理设置土壤和地下水监测井，严格落实土壤和地下水监测计划。一旦出现土壤或地下水污染，立即启动应急预案和应急措施，减少对土壤和地下水的不利环境影响。

（四）严格落实噪声污染防治措施。采取优化布局、减振降噪措施，东侧、南侧厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348–2008)中2类声环境功能区的要求，西侧、北侧靠近交通干道的厂界噪声能够达到3类声环境功能区的要求。

（五）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施，做到“资源化、减量化、无害化”。灰渣、脱硫石膏、废布袋、脱硫废水处理污泥全部综合利用。废反渗透滤膜由供货厂家回收。化验室废液、废润滑油、废油桶、委托有资质单位处置。废脱硝催化剂由安徽远达催化剂有限公司定期回收处理。生活垃圾委托环卫部门清运。一般工业固体废物贮存场所等须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。严格落实危险废物处置要求，危废暂存间须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单标准要求。生产中若发现报告书中未识别出的危险废物，按危险废物管理规定处理处置。

（六）该项目运行后，COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放量应分别控制在1.737t/a、0.169t/a、64.4t/a、101.9t/a、18.3323t/a以内。

（七）健全环境管理制度。按照相关要求设置规范的污染物排放口和监测口，排气筒须按照规范要求设置永久采样孔、安装采样监测平台，并设立标志牌，安装自动监控设备，并按要求与生态环境部门联网。落实环境监测计划，发现异常情况，及时采取相关措施并向当地生态环境部门报告。严格按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，同时应做好排污许可证执行报告等相关工作。采用先进的生产工艺、技术和设备，全面贯彻清洁生产理念，采取有效的污染物治理与废物综合利用措施，确保满足清洁生产的要求。

（八）强化环境风险防范和应急措施。严格落实报告书中提出的环境风险防范措施，制定相应的环境风险应急预案并与当地政府及其相关部门应急预案做好衔接。加强生产运行中的全程风险管理，配备足够的应急队伍、设备和物资，定期开展环境风险应急培训和演练，切实提高事故应急处理及防范能力。严格落实非正常工况下污染防治措施，一旦出现事故，必须及时采取措施，防止造成环境污染。

（九）强化环境信息公开与公众参与机制。在项目运营过程中，按规定发布企业环境保护信息，自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，落实各项环境保护措施,并委托有资质的单位开展施工期环境监理工作。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。项目建设运行中应遵循环评报告书相关要求，该项目采取拆除活动时及服务期满后需开展完成相应的风险评估和修复工作等。

四、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告书报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由枣庄市生态环境局台儿庄分局和枣庄市生态环境保护综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告书送枣庄市生态环境局台儿庄分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规规定要求的，本批复自然作废。

枣庄市生态环境局

2021年7月28日

主题词：环境影响评价  报告书  批复

抄送：市生态环境保护综合执法支队、台儿庄分局

枣庄市生态环境局办公室 2021年7月28日印发

（共印10份）