枣环许可字〔2022〕20号

枣庄市生态环境局

关于山东潍焦集团薛城能源有限公司供热

系统改造项目环境影响报告书的批复

山东潍焦集团薛城能源有限公司：

你公司报送的《山东潍焦集团薛城能源有限公司供热系统改造项目环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、项目属于改扩建（未批先建，2021年1月开工建设，薛城分局处罚1613800元），位于薛城区邹坞镇薛城化工产业园中的山东潍焦集团薛城能源有限公司厂区内。新建1台型号为TG-90/9.8-M7高温高压循环流化床90t/h蒸汽锅炉，配套建设煤气柜、原料场、循环水站、空压站、配电室及配套公用辅助设施等。水源为南水北调水，燃料为薛城能源焦化项目富余煤气和副产焦粉，建成后可为薛城化工产业园供应蒸汽90t/h。

在全面落实报告书提出的各项生态保护、污染防治及环境风险防范措施后，污染物可达标排放，主要污染物排放总量符合核定的总量控制要求。从环保角度，我局原则同意环境影响报告书中所列建设项目的地点、工艺和拟采取的环境保护措施进行建设和运营。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）加强施工环境管理。严格制定扬尘防治方案，采取有效治理措施，将施工扬尘影响降至最小。加强施工期噪声管理，合理安排施工时间，降低设备声级。施工过程中产生的建筑垃圾要严格实行定点堆放，并及时清运处理。加强施工污水的排放管理和生态环境及土壤保护措施。

（二）强化大气污染防治措施。锅炉烟气采用“低氮燃烧+SNCR脱硝+布袋除尘器+湿式氨法脱硫”的烟气治理工艺（预留SCR脱硝系统安装位置）处理后通过80m高排气筒排放。外排废气浓度须符合《火电厂大气污染物排放标准》（DB37/664-2019）中表2“燃煤锅炉”限值要求；氨逃逸须符合《火电厂污染防治可行技术指南》（HJ2301-2017）的要求。

输送系统、渣仓、灰仓、转运站废气（颗粒物）分别经设置的4套除尘系统（其中输送系统1套，渣仓1套，灰仓1套、转运站1套），采用布袋除尘器处理达标后，经过排气筒排放。颗粒物浓度须符合《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）重点区域限值要求。

严格落实报告书提出的无组织排放措施。焦粉破碎、筛分、装卸在全封闭原料场内进行，喷淋降尘。采用全封闭皮带机输送。厂界颗粒物须符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)对无组织排放监控浓度限值的要求；氨厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流、污污分流”原则完善厂区排水系统。生活污水经酚氰污水处理站处理后排园区污水处理厂处理。生产废水经污水处理站（三期）处理后回用于生产，不外排。

（四）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治，强化厂区防漏及事故废水应急收集处理。加强防渗设施的日常维护，对出现损害的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全。建立完善的土壤和地下水监测制度。根据重点污染防治区平面布置、地下水流向，合理设置土壤和地下水监测井，严格落实土壤和地下水监测计划。一旦出现土壤或地下水污染，立即启动应急预案和应急措施，减少对土壤和地下水的不利环境影响。

（五）严格落实噪声污染防治措施。采用低噪声设备、减振、隔声等措施，厂界噪声排放值须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类功能区的要求。

（六）严格落实固体废物分类处置措施。焚烧炉渣、焚烧飞灰、硫酸铵委托建材和肥料生产公司进行综合利用。污水处理站污泥浓缩为泥饼，泥饼掺入煤中炼焦。离子交换树脂、废机油委托有资质单位进行处置。生活垃圾委托环卫部门进行处置。一般工业固体废物贮存场所等须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。严格落实危险废物处置要求，危废暂存间须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单标准要求。生产中若发现报告书中未识别出的危险废物，按危险废物管理规定处理处置。

（七）健全环境管理制度。按照相关要求设置规范的污染物排放口和监测口，排气筒须按照规范要求设置永久采样孔、安装采样监测平台，并设立标志牌。落实环境监测计划，发现异常情况，及时采取相关措施并向当地生态环境部门报告。排气筒须安装适用于超低排放状况下的污染物在线监测设备，并按要求与生态环境部门联网。严格按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，同时应做好排污许可证执行报告等相关工作。采用先进的生产工艺、技术和设备，全面贯彻清洁生产理念，采取有效的污染物治理与废物综合利用措施，确保满足清洁生产的要求。

（八）强化环境风险防范和应急措施。加强生产运行中的全程风险管理。按照“单元—厂区—园区”水环境风险防控体系要求设置事故废水收集和应急储存设施。厂区内设置足够容积的事故水池，确保事故水可自流进入所在区域的事故水池。完善突发环境事件应急预案和受影响区域内人员应急疏散方案，配备足够的应急队伍、设备和物资，建立项目与区域的环境风险监控预警体系，制定环境应急监测方案。定期开展应急演练，提升区域环境风险防范能力，有效防控区域环境风险。按照分类管理、分级响应、区域联动的原则，做好项目与园区、区域等突发环境事件联防联控工作。一旦发生突发环境事件，立即启动应急预案，采取有效措施控制、减轻或消除对环境的污染。

（九）项目建成投产后，废气污染物颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量应分别控制在7.71t/a、40.38t/a、59.04t/a以内。

（十）强化环境信息公开与公众参与机制。在项目运营过程中，按规定发布企业环境保护信息，自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收（前述环保措施未落实前，不得通过验收和投入生产）。

四、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告书报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由枣庄市生态环境局薛城分局和枣庄市生态环境保护综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告书送枣庄市生态环境局薛城分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规规定要求的，本批复自然作废。

枣庄市生态环境局

2022年2月23日

主题词：环境影响评价  报告书  批复

抄送：市生态环境保护综合执法支队、薛城分局

枣庄市生态环境局办公室 2022年2月23日印发

（共印10份）