枣环许可字〔2022〕36号

枣庄市生态环境局

关于台儿庄区污水处理厂扩建及配套工程项目环境影响报告书的批复

台儿庄区城乡水务局：

你单位报送的《台儿庄区污水处理厂扩建及配套工程项目环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、项目属于改扩建，位于台儿庄区现有污水处理厂南侧、东环路东侧。项目分期建设：一期工程主要包括现状提标工程（提标规模为4万t/d）、扩容一期及再生水回用工程（新增处理规模2.0万t/d，全厂总处理规模达6.0万t/d，再生水回用规模1.0万t/d）、再生水回用系统（包括再生水池和再生水管网建设，土建和管网按照2.0万t/d回用规模设计建设，设备按1.0万t/d回用规模配置）、管网工程（包括新城区污水管网完善及提升泵站改造；老城区雨污分流改造；再生水回用管线建设；进水及尾水管线建设；现状排水管网普查及检测，GIS系统平台建设）。二期工程主要包括扩容二期工程（再新增处理规模2.0万t/d，全厂总处理规模达8.0万t/d，土建建设改良A2/O池、污泥回流泵站、二沉池、磁混凝沉淀池、中间提升泵站、V型滤池、污泥浓缩池、污泥均质池各一座，配套建设工程设备）、再生水回用（回用规模再新增1.0万t/d，总回用规模达2.0万t/d，配套工程设备）。

在全面落实报告书提出的各项生态保护、污染防治及环境风险防范措施后，污染物可达标排放，主要污染物排放总量符合核定的总量控制要求。从生态环境部门角度，我局原则同意环境影响报告书中所列建设项目的地点、工艺和拟采取的环境保护措施进行建设和运营。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）加强施工环境管理。严格制定扬尘防治方案，采取有效治理措施，将施工扬尘影响降至最小。加强施工期噪声管理，合理安排施工时间，降低设备声级。施工过程中产生的建筑垃圾要严格实行定点堆放，并及时清运处理。加强施工污水的排放管理和生态环境及土壤保护措施。

- （二）强化大气污染防治措施。扩容工程配套建设2套集气收集及生物除臭系统，密闭加盖收集扩容工程预处理单元与改良AAO的厌氧、缺氧产臭单元（一期）的臭气经一套生物除臭装置TA002处理后经15m高排气筒DA002排放；密闭加盖收集污泥单元以及改良AAO的厌氧池、缺氧池（二期）产生的臭气经一套生物除臭装置TA003处理后经15m高排气筒DA003排放。外排NH3、H2S臭气浓度排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准限值要求。

严格落实报告书提出的无组织排放措施。采取加强绿化、加强恶臭污染源管理、加强设备维护等措施后，厂界NH3、H2S、臭气浓度浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新扩改建项目二级标准限值要求。

- （三）严格落实水污染防治措施。提标工程主体工艺为“现状污水处理厂出水+提升泵站+磁混凝沉淀+反硝化滤池+接触消毒池”，扩容工程主体工艺为“预处理+改良AAO生化池+二沉池+磁混凝沉淀池+提升泵站+V 型滤池+接触消毒池”。出水水质须符合准Ⅳ标准、《流域水污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域》（GB18918-2002）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB37/3416.1-2018）一级A标准要求。回用中水须符合《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工限值要求。

（四）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治，强化厂区防漏及事故废水应急收集处理。加强防渗设施的日常维护，对出现损害的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全。建立完善的土壤和地下水监测制度。根据重点污染防治区平面布置、地下水流向，合理设置土壤和地下水监测井，严格落实土壤和地下水监测计划。一旦出现土壤或地下水污染，立即启动应急预案和应急措施，减少对土壤和地下水的不利环境影响。

（五）严格落实噪声污染防治措施。采用选用低噪声设备、隔声、减振等措施，厂界噪声排放值须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区的要求。

（六）严格落实固体废物分类处置措施。废包装、栅渣、废滤布、生活垃圾由环卫部门处理。沉砂由市政部门处置。废矿物油、废油桶等危废委托有资质单位处置。一般工业固体废物贮存场所等须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。严格落实危险废物处置要求，危废暂存间须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单标准要求。生产中若发现报告书中未识别出的危险废物，按危险废物管理规定处理处置。

（七）健全环境管理制度。按照相关要求设置规范的污染物排放口和监测口，排气筒须按照规范要求设置永久采样孔、安装采样监测平台，并设立标志牌。落实环境监测计划，发现异常情况，及时采取相关措施并向当地生态环境部门报告。安装污染物在线监测设备，并按要求与生态环境部门联网。严格按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，同时应做好排污许可证执行报告等相关工作。采用先进的生产工艺、技术和设备，全面贯彻清洁生产理念，采取有效的污染物治理与废物综合利用措施，确保满足清洁生产的要求。

（八）强化环境风险防范和应急措施。严格落实报告书中提出的环境风险防范措施，加强生产运行中的全程风险管理。制定相应的环境风险应急预案并与当地政府及其相关部门应急预案做好衔接。配备必要的应急设备，定期开展环境风险应急培训和演练，切实加强事故应急处理及防范能力。严格落实非正常工况下污染防治措施，一旦出现事故，必须及时采取措施，防止造成环境污染。

（九）项目建成运营后，一期工程运营后全厂COD和氨氮排放量应分别控制在547.5t/a、23.375t/a以内；二期工程运营后全厂COD和氨氮排放量应分别控制在657t/a、32.85t/a以内。

（十）强化环境信息公开与公众参与机制。在项目运营过程中，按规定发布企业环境保护信息，自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。

三、你单位必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收（前述环保措施未落实前，不得通过验收和投入生产）。项目建设运行中应遵循环评报告书相关要求，该项目采取拆除活动时及服务期满后需开展完成相应的风险评估和修复工作等。

四、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告书报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由枣庄市生态环境局台儿庄分局和枣庄市生态环境保护综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你单位应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告书送枣庄市生态环境局台儿庄分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规规定要求的，本批复自始自然作废。

枣庄市生态环境局

2022年3月21日

主题词：环境影响评价  报告书  批复

抄送：市生态环境保护综合执法支队、台儿庄分局

枣庄市生态环境局办公室 2022年3月21日印发

（共印10份）