枣环许可字〔2025〕18号

枣庄市生态环境局

关于山东华电滕州西岗一期100MW农光互补光伏发电项目110kV输变电工程

环境影响报告表的批复

华电（滕州）新能源发电有限公司：

你单位《山东华电滕州西岗一期100MW农光互补光伏发电项目110kV输变电工程环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

一、该项目属新建项目，总投资971万元，环保投资193万元，投资比例19.88%。该项目升压站建设位置：山东省滕州市西岗镇原程楼小学东侧；线路建设位置：山东省滕州市西岗镇、级索镇境内。实际建设内容：建设容量为100MW光伏阵列区，采用540Wp单晶双面双玻组件258020块，直流侧安装容量为139.3308MWp。分为32个光伏发电单元，均采用固定安装方式，组件安装角度为倾角21°。项目采用“全额上网”模式，建设一座主变容量1×100MVA户外布置的110kV升压站。升压站附属建筑主要包括含综合楼、综合辅助用房、危废品库、化粪池、110kV主变压器、110kVGIS配电装置、35kV配电预制舱、无功补偿成套装置、接地变及低电阻柜成套装置、接闪针及事故油池等。110kV线路架空全长5.5km，新建20基杆塔，新建单回电缆路径长约0.1km。线路导线采用JL/G1A-300/40钢芯铝绞线，架空复合光缆0PGW-48B1-90，电缆采用ZC-YJLW03-64/110-1×630交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚乙烯护套纵向阻水阻燃电力电缆，全线采用角钢塔架设。目前光伏阵列区、升压站及输电线路均已建设完成，正进行自动化监控等配套设施建设。2025年4月25日，枣庄市生态环境局就其“未批先建”行为出具《责令改正违法行为决定书》（枣环责改〔2025〕6号）。

该项目在落实环境影响报告表中提出的各项环境保护措施后，对环境的不利影响能够得到控制。从环境保护的角度，我局同意按照环境影响报告表中提出的工程性质、设计方案、规模、地点以及环境保护对策、措施进行建设。

二、项目建设和运行中应重点做好以下工作

（一）设备选型、安装建设应按照国家有关规范执行，建设规模和内容应与报告表所列一致。

（二）加强运行期环境保护。项目建成运行后，升压站、架空线路评价范围内的电磁环境质量应符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求，确保工频电场、工频磁场低于标准限值；项目运行期实践中，应严格按照《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）中110kV线路相关要求架设线路。通过选用新型环保的低噪声设备、合理选择导线截面和相导线结构等措施降低运营期导线噪声影响，确保升压站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准、输电线路周围评价范围内的声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

- 升压站内需根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）设置合理的废变压器油和含油废水收集系统，确保含变压器油的废水全部进入事故油池。废铅蓄电池、废变压器油及含油废水应按危险废物处置，实行危险废物转移联单制度，并委托具备处置资质的危废处置单位处置。

（四）强化环境风险防范和应急措施。结合项目实际情况修订突发环境事件应急预案，配备必要的事故防范应急设施、设备并定期演练，切实加强事故应急处理及防范能力。履行安全生产法定职责，对环保设施和项目开展安全风险辨识管理，健全内部管理责任制度，严格依据标准规范建设环保设施和项目，符合安全生产、事故防范的相关规定。

（五）强化环境信息公开与公众参与机制。在项目运营过程中，落实建设项目环评信息公开主体责任，针对项目建设的不同阶段，按规定发布企业环境保护信息，自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。

三、你单位必须严格执行环境保护“三同时”制度，配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环境保护“三同时”制度，项目完成后按规定的程序进行环境保护竣工验收，验收合格后方可投入运行。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响评价文件。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响评价文件报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由项目所在地枣庄市生态环境局滕州分局和枣庄市生态环境保护综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、请你单位接到此审批意见后10日内，将本审批意见及环境影响报告表送至枣庄市生态环境局滕州分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规规定要求的，本批复自始自然作废。

枣庄市生态环境局

2025年5月20日

文件公开属性：主动公开

抄  送：枣庄市应急管理局、枣庄市生态环境保护综合执法支队、枣庄市生态环境局滕州分局